## 工作表1
項 次 | 元 件 | 點 位 | 小數位數 | 備 註 | 項 次 | 元 件 | 點 位 | 小數位數 | 備 註
Information |  |  |  |  | Auto Control
1 | Secondary Flow Rate | 4096 | 1 |  | 1 | Secondary Flow Rate | 6096 | 1 | 80~90 水流 | 80 轉800(x10倍)轉16進位
2 | Secondary Treturn | 4097 | 1 |  | 2 | Secondary Tsupply | 6098 | 1 | 20~25 測試溫度
3 | Secondary Tsupply | 4098 | 1 |  | 3 | Auto Ctrl. Switch | 2048 | 0000: STOP FF00: Control Start
4 | Primary Tinlet | 4099 | 1
5 | Primary Pinlet | 4100 | 1 |  | Manual Control
6 | Ta | 4101 | 1 |  | 1 | Pump Output | 4116 | 1
7 | R. Humidity | 4102 | 1 |  | 2 | Cooling | 4117 | 1
8 | Dew Point | 4103 | 1 |  | 3 | Pump Ctrl. Switch | 2049 | 0000: STOP FF00: Control Start
9 | Remove Heat | 4104 | 1 |  | 4 | Cooling Ctrl. Switch | 2050 | 0000: STOP FF00: Control Start
10 | Pump Output | 4105 | 1
11 | Cooling | 4106 | 1 |  | *當Auto Ctrl. Switch執行中 而Pump Ctrl. Switch被啟動時，系統會自動忽略流量控制動作而直接輸 出Manaul Contrl中設定的Pump Output (Cooling Control同理)
Alert
1 | Secondary Tsupply | 2059 | 0: Normal 1: Alert
2 | Primary Tinlet | 2060 | 0: Normal 1: Alert
3 | Primary Pinlet | 2061 | 0: Normal 1: Alert
4 | Leakage | 2062 | 0: Normal 1: Alert
5 | Fan Status | 2063 | 0: Normal 1: Alert
6 | Liquild High | 2064 | 0: 未達水位高度 1: 水位超過
7 | Liquid Low | 2065 | 1: 未達水位高度 0: 水位超過
8 | Pump Status | 2066 | 0: Normal 1: Alert
*水位狀態判定邏輯 : 1. Liguid Low = 1 : 水位過低 (Low) 2. Liqudi Low = 0 , Liquid High = 0 : 水位為工作水位(Working) 3. Liqudi Low = 0 , Liquid High = 1 : 水位為滿水位(Full)